Отчет о нарушениях обязательных требований пожарной безопасности по предписанию №123/1/1 Муниципального дошкольного образовательного учреждения

детского сада №15 «Аленушка» ЯМР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Отметка о выполне­нии |
| 1 | Не внесены уточнения (не разработана вновь) в декларацию пожарной безопасности от 31.03.2010 регистрационный № 78250835-00120-20101 при изменении (реконструкции или техническом перевооружении объекта защиты) в течение одного | Выполнено |
| 2 | Отсутствует указатель (таблички) местонахождения (направление движения) пожарных гидрантов | Выполнено |
| 3 | Не установлен порядок проведения (не проведен) Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольного учреждения | Выполнено |
| 4 | Инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям (не отражены лица, ответственные за организацию спасения людей, удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, встречу пожарных подразделений о оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и т. п.) | Выполнено |
| 5 | Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний | Выполнено |
| 6 | На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта | Не выполнено |
| 7 | Объект не обеспечен исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек | Выполнено |
| 8 | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов (по эксплуатируемому участку кровли с покрытием из горючих материалов) руководителем не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности | Не выполнено |
| 9 | На дверях складских помещений (производственных) отсутствуют таблички с обозначением категорий по взрывопожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5-8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполнено |
| 10. | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта | Заявка подана в Управление образования(ждём финансирования) |
| 11. | Отсутствует документация, подтверждающая, работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей. Заключение №68/1720182018 от 10.11.2018 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области | Заявка подана в Управление образования(ждём финансирования) |
| 12 | Аппаратура АУПС в пищеблоке не формирует сигнал на отключение вентсистемы Заключение №68/1720182018 от 10.11.2018 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области | Заявка подана в Управление образования(ждём финансирования) |
| 13 | В кабинете логопеда, дымовые пожарные извещатели установлены на стене Заключение №68/Г/20182018 от 10.11.2018 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской области | Выполнено |
| 14 | Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям Протокол № 73/Г/2018 от 12.11.2018 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ярославской | Заявка подана в Управление образования(ждём финансирования) |

Заведующий МДОУ № 15 «Аленушка» ЯМР О.Н. Шаповалова